| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | SISMO |  |  | ___ |
| 1.1.- |  | Datos generales de sismo |  | ___ |
| 1.2.- |  | Espectro de cálculo |  | ___ |
| 1.2.1.- |  |  | Espectro elástico de aceleraciones | ___ |
| 1.2.2.- |  |  | Espectro de diseño de aceleraciones | ___ |
| 1.3.- |  | Coeficientes de participación |  | ___ |
| 1.4.- |  | Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta |  | ___ |
| 1.5.- |  | Corrección por cortante basal |  | ___ |
| 1.5.1.- |  |  | Cortante dinámico CQC | ___ |
| 1.5.2.- |  |  | Cortante basal estático | ___ |
| 1.5.3.- |  |  | Verificación de la condición de cortante basal | ___ |
| 1.6.- |  | Cortante sísmico combinado por planta |  | ___ |
| 1.6.1.- |  |  | Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta | ___ |

1.- SISMO

Norma utilizada: NSR-10

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010)

Método de cálculo: Análisis dinámico espectral (NSR-10, A.3.4.2.2)

1.1.- Datos generales de sismo

| Caracterización del emplazamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Aa | : | 0.25 | g |
| Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Av | : | 0.25 | g |
| Vm: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3) |  | Vm | : | 180.00 | m/s |
| Sistema estructural |  |  |  |  |  |
| R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3) |  | R0X | : | 7.00 |  |
| R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3) |  | R0Y | : | 7.00 |  |
| a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5) |  | a | : | 1.00 |  |
| p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4) |  | p | : | 1.00 |  |
| rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rX | : | 1.00 |  |
| rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rY | : | 1.00 |  |
| Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Regular |  |  |  |  |  |
| Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma |  |  |  |  |  |
| Tipología estructural (X): I |  |  |  |  |  |
| Tipología estructural (Y): I |  |  |  |  |  |
| h: Altura del edificio |  | h | : | 10.20 | m |
| Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): I |  |  |  |  |  |
| Parámetros de cálculo |  |  |  |  |  |
| Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma |  |  |  |  |  |
| Fracción de sobrecarga de uso |  |  | : | 0.00 |  |
| Fracción de sobrecarga de nieve |  |  | : | 0.00 |  |
| Factor multiplicador del espectro |  |  | : | 1.00 |  |
| Verificación de la condición de cortante basal: Según norma |  |  |  |  |  |
| Se realiza análisis de los efectos de 2º orden |  |  |  |  |  |
| Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00 |  |  |  |  |  |
| Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Especial (DES) |  |  |  |  |  |

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

1.2.- Espectro de cálculo

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones

|  | Coef.Amplificación: El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.812 g. NSR-10 (A.2.6.1) |
| --- | --- |

| Parámetros necesarios para la definición del espectro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Aa | : | 0.25 | g |
| Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Av | : | 0.25 | g |
| Fa: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos cortos (NSR-10, Tabla A.2.4-3) |  | Fa | : | 1.30 |  |
| Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) |  | Suelo | : | D |  |
| Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Aa | : | 0.25 | g |
| Fv: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos intermedios (NSR-10, Tabla A.2.4-4) |  | Fv | : | 1.90 |  |
| Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4) |  | Suelo | : | D |  |
| Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Av | : | 0.25 | g |
| I: Coeficiente de importancia (NSR-10, A.2.5) |  | I | : | 1.00 |  |
| Tipo de edificación: I |  |  |  |  |  |
| Tc: Periodo correspondiente a la transición entre la zona de aceleración constante y la parte descendente del mismo (NSR-10, A.2.6.1) |  | Tc | : | 0.70 | s |
| Tl: Periodo correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento aproximadamente constante (NSR-10, A.2.6.1) |  | Tl | : | 4.56 | s |

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

| El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de capacidad de disipación de energía (NSR-10, A.3.3.3) |  |  |  |  |  |
| RX: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (X) |  |  |  |  |  |
| RY: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (Y) |  |  |  |  |  |
| RXi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (X) |  | RXi | : | 7.00 |  |
| RYi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (Y) |  | RYi | : | 7.00 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3) |  | R0X | : | 7.00 |  |
| R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3) |  | R0Y | : | 7.00 |  |
| a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5) |  | a | : | 1.00 |  |
| p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4) |  | p | : | 1.00 |  |
| rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rX | : | 1.00 |  |
| rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rY | : | 1.00 |  |

NSR-10 (A.3.7)

| Espectro de diseño según X | Espectro de diseño según Y |
| --- | --- |

1.3.- Coeficientes de participación

| Modo | T | Lx | Ly | Lgz | Mx | My | Hipótesis X(1) | Hipótesis Y(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modo 1 | 0.359 | 0.387 | 0.0053 | 0.9221 | 67.46 % | 0.01 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 3.72045 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 3.72045 mm |
| Modo 2 | 0.282 | 0.1168 | 0.2477 | 0.9618 | 9.8 % | 43.67 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 2.29264 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 2.29264 mm |
| Modo 3 | 0.278 | 0.1106 | 0.2351 | 0.9657 | 9.36 % | 41.82 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 2.22606 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 2.22606 mm |
| Modo 4 | 0.134 | 0.3572 | 0.0062 | 0.934 | 7.69 % | 0 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.51565 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.51565 mm |
| Modo 5 | 0.102 | 0.1312 | 0.1903 | 0.9729 | 1.7 % | 3.54 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.30142 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.30142 mm |
| Modo 6 | 0.101 | 0.1134 | 0.3707 | 0.9218 | 0.7 % | 7.45 % | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.29244 mm | R = 7 A = 1.139 m/s² D = 0.29244 mm |
| Total |  |  |  |  | 96.71 % | 96.49 % |  |  |

T: Periodo de vibración en segundos.

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

| Espectro de diseño según X | Espectro de diseño según Y |
| --- | --- |

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa:

| Hipótesis Sismo X1. Hipótesis modal; T (s); A (g). Modo 1; 0.359; 0.116. | Hipótesis Sismo Y1. Hipótesis modal; T (s); A (g). Modo 2; 0.282; 0.116. Modo 3; 0.278; 0.116. |
| --- | --- |

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

| Planta | c.d.m. (m) | c.d.r. (m) | eX (m) | eY (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE | (3.01, 9.00) | (3.04, 9.00) | -0.03 | 0.00 |
| CUBIERTA | (2.98, 6.37) | (3.03, 8.40) | -0.05 | -2.03 |
| PISO 3° | (2.96, 6.25) | (3.03, 7.25) | -0.07 | -1.00 |
| PISO 2° | (2.96, 6.02) | (3.03, 7.25) | -0.07 | -1.23 |

| c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y) |  |  |  |  |  |
| eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X) |  |  |  |  |  |
| eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y) |  |  |  |  |  |

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

| PISO 2°. | PISO 3°. | CUBIERTA. |
| --- | --- | --- |
| TANQUE. |  |  |

1.5.- Corrección por cortante basal

1.5.1.- Cortante dinámico CQC

El cortante basal dinámico (Vd), por dirección e hipótesis sísmica, se obtiene mediante la combinación cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la base por hipótesis modal.

| Hipótesis sísmica (X) | Hipótesis modal | VX (t) | Vd,X (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sismo X1 | Modo 1 | 12.0835 | 13.1061 |
|  | Modo 2 | 1.7560 |  |
|  | Modo 3 | 1.6767 |  |
|  | Modo 4 | 1.3774 |  |
|  | Modo 5 | 0.3043 |  |
|  | Modo 6 | 0.1262 |  |

| Hipótesis sísmica (Y) | Hipótesis modal | VY (t) | Vd,Y (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sismo Y1 | Modo 1 | 0.0022 | 15.5394 |
|  | Modo 2 | 7.9064 |  |
|  | Modo 3 | 7.5730 |  |
|  | Modo 4 | 0.0004 |  |
|  | Modo 5 | 0.6402 |  |
|  | Modo 6 | 1.3491 |  |

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

1.5.2.- Cortante basal estático

| El cortante sísmico en la base de la estructura se determina para cada una de las direcciones de análisis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS,X: Cortante sísmico en la base (X) (NSR-10, A.4.3.1) |  | VS,X | : | 17.9093 | t |
| Sd,X(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (X) |  | Sd,X(Ta) | : | 0.116 | g |
| Ta,X: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-10, A.4.2.2) |  | Ta,X | : | 0.38 | s |
| Tipología estructural (X): I |  |  |  |  |  |
| h: Altura del edificio |  | h | : | 10.20 | m |
| VS,Y: Cortante sísmico en la base (Y) (NSR-10, A.4.3.1) |  | VS,Y | : | 17.9093 | t |
| Sd,Y(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (Y) |  | Sd,Y(Ta) | : | 0.116 | g |
| Ta,Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-10, A.4.2.2) |  | Ta,Y | : | 0.38 | s |
| Tipología estructural (Y): I |  |  |  |  |  |
| h: Altura del edificio |  | h | : | 10.20 | m |
| W: Peso sísmico total de la estructura |  | W | : | 154.2953 | t |
| El peso sísmico total de la estructura es la suma de los pesos sísmicos de todas las plantas. |  |  |  |  |  |
| wi: Peso sísmico total de la planta "i" |  |  |  |  |  |
| Suma de la totalidad de la carga permanente y de la fracción de la sobrecarga de uso considerada en el cálculo de la acción sísmica. |  |  |  |  |  |

| Planta | wi (t) |
| --- | --- |
| TANQUE | 2.3490 |
| CUBIERTA | 35.0609 |
| PISO 3° | 59.3596 |
| PISO 2° | 57.5258 |
| W=wi | 154.2953 |

1.5.3.- Verificación de la condición de cortante basal

Cuando el valor del cortante dinámico total en la base (Vd), obtenido después de realizar la combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, es menor que el 80 % del cortante basal sísmico estático (Vs), todos los parámetros de la respuesta dinámica se multiplican por el factor de modificación: 0.80·Vs/Vd.

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Regular

NSR-10 (A.5.4.5)

| Hipótesis sísmica | Condición de cortante basal mínimo |  | Factor de modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sismo X1 | Vd,X1  0.80·Vs,X | 13.1061 t  14.3274 t | 1.09 |
| Sismo Y1 | Vd,Y1  0.80·Vs,Y | 15.5394 t  14.3274 t | N.P. |

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica

Vs,X: Cortante basal estático en dirección X, por hipótesis sísmica

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica

Vs,Y: Cortante basal estático en dirección Y, por hipótesis sísmica

N.P.: No procede

1.6.- Cortante sísmico combinado por planta

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

1.6.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.

Hipótesis sísmica: Sismo  X1

| Planta | QX (t) | Feq,X (t) | QY (t) | Feq,Y (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE | 0.3011 | 0.3011 | 0.2022 | 0.2022 |
| CUBIERTA | 5.0096 | 4.7323 | 2.8575 | 2.6571 |
| PISO 3° | 10.3643 | 5.7425 | 5.8962 | 3.2436 |
| PISO 2° | 13.1061 | 3.2052 | 7.3323 | 1.7155 |

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1

| Planta | QX (t) | Feq,X (t) | QY (t) | Feq,Y (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE | 0.4037 | 0.4037 | 0.4359 | 0.4359 |
| CUBIERTA | 3.1177 | 2.7152 | 6.1025 | 5.6711 |
| PISO 3° | 6.0125 | 3.1673 | 12.4809 | 6.8945 |
| PISO 2° | 7.3316 | 1.6081 | 15.5394 | 3.7536 |

Cortantes sísmicos máximos por planta

Hipótesis sísmica: Sismo X1. Qx. Qy.. Cortante (t).

Hipótesis sísmica: Sismo Y1. Qx. Qy.. Cortante (t).

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta

Hipótesis sísmica: Sismo X1. Fx. Fy.. Fuerza (t).

Hipótesis sísmica: Sismo Y1. Fx. Fy.. Fuerza (t).